## Приложение 17.06.15
|  |  |  | Приложение 5 |  |  |  | Приложение 9
|  |  |  | к доп.согл. № 2 |  |  |  | к дог. № 3470090651 от 21.05.2009г.
|  |  |  | к дог. № 3470090651 от 21.05.2009г. |  |  |  | от 21.05.2009г.
Информация проведения замеров нагрузок и уровней напряжения
в режимный день 17.06.2015г.
время | ПС 110/6 кВ "Промзона", яч. № 3, ЗРУ-6 кВ | [5 empty] | ПС 110/6 кВ "Промзона", яч. № 23, ЗРУ-6 кВ
| Ток нагрузки I, A | Фактическое напряжение U, кВ | Активная мощность Р,кВт | Реактивная мощностьQ, квар | Коффициент мощности Cosφ | РПН | Ток нагрузки I, A | Фактическое напряжение U, кВ | Активная мощность Р,кВт | Реактивная мощность Q, квар | Коффициент мощности Cosφ | РПН
1:00 | 150 | 6.2 | 545.4 | 202 | 0.89 | 7 | 125 | 6.2 | 1350 | 500 | 0.75 | 7
2:00 | 110 | 6.2 | 451.8 | 167.3333 | 0.89 | 7 | 120 | 6.1 | 1314 | 486.6667 | 0.75 | 7
3:00 | 90 | 6.2 | 446.4 | 165.3333 | 0.89 | 7 | 120 | 6.2 | 1333.8 | 494 | 0.76 | 7
4:00 | 90 | 6.2 | 417.6 | 154.6667 | 0.89 | 7 | 120 | 6.2 | 1229.4 | 455.3333 | 0.78 | 7
5:00 | 100 | 6.2 | 617.4 | 228.6667 | 0.89 | 7 | 150 | 6.2 | 1153.8 | 427.3333 | 0.79 | 7
6:00 | 120 | 6.2 | 624.6 | 231.3333 | 0.9 | 7 | 140 | 6.2 | 1175.4 | 435.3333 | 0.8 | 7
7:00 | 160 | 6.2 | 754.2 | 279.3333 | 0.87 | 7 | 160 | 6.2 | 1413 | 523.3333 | 0.86 | 7
8:00 | 280 | 6.2 | 2341.8 | 867.3333 | 0.83 | 6 | 200 | 6.2 | 1789.2 | 662.6667 | 0.92 | 6
9:00 | 300 | 6.1 | 2664 | 986.6667 | 0.95 | 6 | 210 | 6.2 | 2149.2 | 796 | 0.93 | 6
10:00 | 320 | 6.1 | 2685.6 | 994.6667 | 0.94 | 6 | 230 | 6.1 | 2394 | 886.6667 | 0.93 | 6
11:00 | 320 | 6.1 | 2352.6 | 871.3333 | 0.96 | 6 | 240 | 6.1 | 2365.2 | 876 | 0.94 | 6
12:00 | 260 | 6.1 | 2098.8 | 777.3333 | 0.92 | 6 | 210 | 6.2 | 2106 | 780 | 0.94 | 6
13:00 | 310 | 6.1 | 2464.2 | 912.6667 | 0.94 | 6 | 240 | 6.1 | 2129.4 | 788.6667 | 0.92 | 6
14:00 | 320 | 6.1 | 2566.8 | 950.6667 | 0.95 | 6 | 260 | 6.1 | 2500.2 | 926 | 0.93 | 6
15:00 | 320 | 6.1 | 2611.8 | 967.3333 | 0.93 | 6 | 240 | 6.2 | 2343.6 | 868 | 0.92 | 6
16:00 | 210 | 6.2 | 1692 | 626.6667 | 0.78 | 6 | 210 | 6.2 | 2120.4 | 785.3333 | 0.94 | 6
17:00 | 150 | 6.2 | 1243.8 | 460.6667 | 0.81 | 6 | 180 | 6.2 | 1987.2 | 736 | 0.95 | 6
18:00 | 150 | 6.2 | 1184.4 | 438.6667 | 0.79 | 6 | 170 | 6.2 | 1911.6 | 708 | 0.83 | 6
19:00 | 105 | 6.2 | 1125 | 416.6667 | 0.78 | 6 | 160 | 6.1 | 1771.2 | 656 | 0.83 | 6
20:00 | 105 | 6.2 | 1107 | 410 | 0.77 | 6 | 160 | 6.1 | 1661.4 | 615.3333 | 0.82 | 6
21:00 | 110 | 6.2 | 1207.8 | 447.3333 | 0.82 | 6 | 160 | 6.1 | 1769.4 | 655.3333 | 0.81 | 6
22:00 | 110 | 6.2 | 1180.8 | 437.3333 | 0.8 | 6 | 160 | 6.2 | 1735.2 | 642.6667 | 0.82 | 6
23:00 | 110 | 6.2 | 1096.2 | 406 | 0.79 | 6 | 160 | 6.2 | 1661.4 | 615.3333 | 0.79 | 6
24.00 | 105 | 6.2 | 977.4 | 362 | 0.81 | 6 | 150 | 6.2 | 1501.2 | 556 | 0.77 | 6
| Итого за сутки |  | 34457.4 | 12762 |  | 6 |  |  | 42865.2 | 15876 |  | 6
| Исполнитель: | [5 empty] | Заказчик:
А.В.Нестеров
| "_______"_____________________20______ | [5 empty] | "_______"_____________________20______